采购需求

1、 采购项目名称
南华大学附属第三医院中央空调系统维保服务项目
2、 采购需求
1) 服务范围
1、中央空调系统：机房中央空调主机房的设备、设施；中央空调冷水机组设备；中央空调冷冻泵、冷却泵设备；冷却塔设备；采暖-热水锅炉设备；锅炉机房配套水泵设备；中央空调系统末端的设备、设施；空调新风系统的设备、设施。

2、管道系统：冷冻水管路、冷却水管路、冷凝水管路等。

3、对上述内容的设备、设施的机械部分，设施的电机及电气控制部分、管道部分（室内所有空调系统管道），按照国家的有关规范及生产厂家的安装、维护、运行规范标准，对设备、设施进行全面维修保养，运行管理和服务（包括日常的设备运行；定期检查维修及保养；功能检测；定期和不定期的清洗消毒；系统滴、漏、跑、冒、锈蚀情况的处理；科室日常报修故障的处理等等）。确保各处设备、设施完好无缺。

	序号
	项目
	单价
	数量
	合价
	备注

	
	一、空调主机维保

	1
	30XW0802主机维保
	开利30XW螺杆机专用油过滤器
	00PPG12800
	
	2个
	
	

	2
	
	开利30XW螺杆机专用冷媒过滤器
	KH050
	
	4个
	
	

	3
	
	开利30XW螺杆机专用冷冻油
	19升/桶
	
	2桶
	
	

	4
	
	开利134a冷媒
	13.6kg/桶
	
	2桶
	
	

	5
	
	维保人工费
	
	
	2台
	
	

	6
	
	主机化学、机械清洗
	
	
	2台
	
	

	
	二、水系统维保

	7
	风机盘管维保
	风轮清洗
	
	292台
	
	　

	8
	
	接水盘清洗
	
	292台
	
	　

	9
	
	Y型过滤器清洗
	
	292台
	
	　

	10
	吊顶柜机维保
	风轮清洗
	
	9台
	
	　

	11
	
	接水盘清洗
	
	9台
	
	　

	12
	
	Y型过滤器清洗
	
	9台
	
	　

	13
	机房斯大锅炉设备维保
	
	2台
	
	　

	14
	锅炉房板式交换器清洗维保
	
	2台
	
	　

	15
	机房锅炉水泵、热水循环泵
	
	6台
	
	　

	16
	空调冷冻、冷却水泵维护及保养
	
	6台
	
	　

	17
	阀门维保
	加润滑油
	
	40个
	
	　

	18
	
	Y型过滤器清洗
	
	16个
	
	　

	19
	膨胀水箱清洗
	
	1台
	
	　

	20
	仪表管件维保
	
	1项
	
	　

	
	三、风系统维保

	21
	送风口清洗
	
	301个
	
	　

	22
	回风口维保
	回风口清洗
	
	301个
	
	　

	23
	
	杀菌
	
	301个
	
	　

	24
	空气过滤网清洗
	
	301个
	
	　

	　
	四、其他维保项目

	25
	冷冻水、冷却水系统水处理
	
	2项
	
	　

	26
	冷却塔维护、散热器清洗 
	
	2台
	
	　

	27
	电器控制系统检查
	
	1项
	
	　

	投标总报价（元）
	大     写：
	

	
	小     写：
	


2) 配件材料供应要求

承诺提供的维保材料为设备厂家全新正品材料并支持防伪查询及检验，必要时协调厂家技术支持检验材料真伪，非原厂正品材料需退换货处理。提供冷冻油、冷媒提供物料安全技术说明书（MSDS），提供原厂零件证明。
3) 服务要求
A、 空调主机及水泵保养

1. 每天提供设备故障紧急咨询及检修服务（不含配件费用）。

2. 定期对机组进行巡视检查工作。

3. 空调运行状况，高低压，电流等。

4. 空调压缩机运行状况。

5. 空调电机绝缘状况。

6. 空调电器系统，紧固螺栓，电器触点。

7. 空调室内外机结构件检查。

8. 空调设定参数有否偏离并及时调整。

9. 检查油压，油压差工作情况。

10. 提供维修保养工作报告。

11. 水流开关之检查校正。

12. 对热空调循环水泵及锅炉循环水泵进行保养工作

13. 开机运行调校机组。

14. 提交运行纪录与保养工作报告交业主验收。

15. 需要时对操作人员进行基本操作培训。

B、 空调系统末端装置清洗

1. 拆除回风口风道及隔尘网,将机组或挡板隔尘网移至楼层公共卫生间,用高压清洗机冲洗隔尘网,使泥污、灰尘得到彻底清除。

2. 正确拆卸末端装置盖板，检查风机马达、电容器是否烧坏。

3. 对铝翅片的清洗，采用无腐蚀，清除尘污极具高效能的清洗药剂，将清洗剂喷于铝翅片上，让其作用2~5分钟。再用清水清洗铝翅片直至洁静，清洗冷凝水托盘。

4. 将清洗洁净的隔尘网装回原位。

5. 整理工作环境。

清洗工作中需注意事项：

1、 整理工作环境。

2、 工作人员在上天花板之前，所要踏及天花板应加放木板，使之受力平衡。以防踏坏天花板掉落，避免伤害天花板下面的操作人员不必要的经济损失。

3、 装拆螺丝时，首先关掉风机电源，再插接风机接头及风管和机体的合离。

4、 关掉闸阀，处理好余水，使余水不会流到天花板，损坏吊顶。

5、 在清洗过程中，注意防止损坏保温层，如因工作需要，拆掉的保温层，清洗完毕后必须整理恢复原状。

6、 将移位物品恢复原位，清扫场地。

C、 中央空调冷却塔维护保养：

1. 布水器及填料中冷却水要均匀分布，布水器定期清洗水垢、锈渣及其他杂质，以防堵塞。

2. 对填料定期清除表面的水垢、污物，可用高压水冲洗。

3. 集水盘、填料及配水器中如有青苔藻类或油类污物，易堵塞阻碍水流，定期清洗。

4. 在冬季时,将冷却塔内的存水全部排空，做好防冻保护。

D、 水系统水处理

按水质处理流程对中央空调系统进行水质处理，定期投放药剂，所需的化学药剂，其中包括清洗剂、预膜剂、阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等全部药剂由乙方提供。具体见下保养程序。

1.冷却水水质管理的具体内容：

1) 冷却系统进行杀菌灭藻处理。

2) 冷却系统投加清洗剂，作除油除浮锈处理。

3) 冷却系统进行预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜。

4) 夏季制冷阶段：每个月派人巡点，现场检验水质，投加杀菌灭藻剂及阻垢缓蚀剂。

5) 每年制冷开机前清洗冷却塔塔盘一次并进行排污。

6) 每年制冷开机前对主机冷凝器铜管进行一次清洗。

2.冷冻水水质管理的具体内容：

1) 冷冻系统进行杀菌灭藻处理。

2) 冷冻系统投加清洗剂，作除油除浮锈处理。

3) 冷冻系统进行预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜。

4) 冷冻系统投加缓蚀剂做防腐蚀处理。

5) 每年对膨胀水箱内壁清洗一次。

E、 应急维修服务：
乙方将在合同有效期内，向甲方提供应急维修服务。在接到甲方要求应急维修的电话通知后，乙方工作人员应在 4小时内赶到现场，并立即开始检修。
F、 提供远程数字化服务
1. 提供冷水机组数字化服务所需要的硬件和软件。
2. 调试所供设备，能够读取和储存冷水机组主要运行参数和报警记录。
3. 远程监测每台机组冷冻水供/回水温度，冷却水供/回水温度，蒸发器压力，冷凝器压力，蒸发器制冷剂温度，冷凝器制冷剂温度等机组内部主要运行参数。
4. 定期提供主机运行记录运行报告，包括分析和建议。
